## Sheet1
Kamstrup 602 KMP / Modbus TCP Gateway
Jakob Seedorff (jakob@seedorff.net)
Modbus Addr | KMP Addr | Value | Format | Parameter | Beskrivelse
0 | 60 | All | Int16 | E1 | Energiregister 1: Varmeenergi
1 | 80 | Hi | Int16 | EFFEKT1 | Aktuel effekt beregnet på baggrud af V1-T1-T2
2 |  | Lo | Int16
3 | 86 | All | Int16 | T1 | Aktuel fremløbstemperatur
4 | 87 | All | Int16 | T2 | Aktuel returløbstemperatur
5 | 89 | All | Int16 | T1-T2 | Aktuel temperaturdifferens
6 | 74 | Hi | Int16 | FLOW1 | Aktuel flow i fremløb
7 |  | Lo | Int16
8 | 75 | Hi | Int16 | FLOW2 | Aktuel flow i returløb
9 |  | Lo | Int16
10 | 68 | Hi | Int16 | V1 | Volumenregister V1
11 |  | Lo | Int16
12 | 69 | Hi | Int16 | V2 | Volumenregister V2
13 |  | Lo | Int16
14 | 72 | Hi | Int16 | M1 | Masseregister V1
15 |  | Lo | Int16
16 | 73 | Hi | Int16 | M2 | Masseregister V2
17 |  | Lo | Int16
18 | 84 | Hi | Int16 | VA | Inputregister VA
19 |  | Lo | Int16
20 | 85 | Hi | Int16 | VB | Inputregister VB
21 |  | Lo | Int16
22 | 99 | All | Int16 | INFO | Infokode register, aktuelt
23 |  |  |  |  | 2 = No response from Kamstrup 602
24 | 146 | All | Int16 | AVR T1/ÅR | År til dato gennemsnit for T1
25 | 147 | All | Int16 | AVR T2/ÅR | År til dato gennemsnit for T2
26 | 149 | All | Int16 | AVR T1/MND | Måned til dato gennemsnit for T1
27 | 150 | All | Int16 | AVR T2/MND | Måned til dato gennemsnit for T2
28 | 127 | Hi | Int16 | MAX EFFEKT1DATO/ÅR | Dato for max. Værdi i indeværende år
29 |  | Lo | Int16
30 | 128 | All | Int16 | MAX EFFEKT1/ÅR | Max. Værdi for indeværende år